Лабораторна робота №7

Тема: Розрахунок блискавковідводу та штучного заземлюючого пристрою

Мета роботи: навчитися розраховувати блискавковідводи і штучний заземлюючий пристрій для виробничих будівель.

Матеріально-технічне оснащення: ПК

Хід роботи:

Варіант № 16

Таблиця 8.1 – Вихідні дані (варіант 16)

| Параметр | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- |
| Довжина будівлі | A, м | 20 |
| Ширина будівлі | B, м | 25 |
| Висота будівлі | hx, м | 50 |
| Інтенсивність грозової діяльності | t, год/рік | 45 |
| Вибухонебезпечна зона | — | B-II |

Завдання:

Розрахувати одиничний стрижневий блискавковідвід для виробничої будівлі розміром A×B×hx при інтенсивності грозової діяльності в даній місцевості t годин на рік.

Розв'язання:

1) Середня кількість ударів блискавки на рік на площі 1 км²:

За табл. 8.2: при t = 45 год/рік (діапазон 40÷60) → n = 6 ударів/(км²·рік)

2) Імовірна кількість ударів блискавки на рік у будівлю:

N = (A + 6·hx)·(B + 6·hx)·n·10⁻⁶

N = (20 + 6·50)·(25 + 6·50)·6·10⁻⁶

N = (20 + 300)·(25 + 300)·6·10⁻⁶

N = 320·325·6·10⁻⁶ = 0,624 удари/рік

3) Категорія будівлі за потрібним ступенем захисту від блискавки:

Вибухонебезпечна зона B-II (склади та технологічні установки з пожежонебезпечним виробництвом):

→ II категорія блискавкозахисту (табл. 8.3)

4) Визначаємо тип зони захисту:

Умова: II категорія, інтенсивність n ≥ 10 год/рік (t = 45 ≥ 10) → табл. 8.4 застосовується

N = 0,624 < 1,0 → Зона Б (ймовірність захисту 0,95)

5) Максимальний радіус зони захисту на рівні верха будівлі:

Rx = √(A² + B²) / 2 = √(20² + 25²) / 2 = √(400 + 625) / 2 = √1025 / 2 = 32,02 / 2 = 16,01 м

6) Висота блискавковідводу (розв'язуємо квадратне рівняння для зони Б):

h = (275 + 0,588·hx) ± √[(275 + 0,588·hx)² − 647·hx − 500·Rx]

h = (275 + 0,588·50) ± √[(275 + 29,4)² − 647·50 − 500·16,01]

h = 304,4 ± √[304,4² − 32 350 − 8 004]

h = 304,4 ± √[92 659,36 − 40 354]

h = 304,4 ± √52 305 = 304,4 ± 228,7

h₁ = 533,1 м  (нереально, не приймається)

h₂ = 75,7 м   ← береться менше значення

Приймаємо h = 75,7 ≈ 76 м

7) Максимальний радіус зони захисту на рівні поверхні землі:

R₀ = (1,1 − 0,002·h)·h = (1,1 − 0,002·75,7)·75,7

R₀ = (1,1 − 0,1514)·75,7 = 0,9486·75,7 = 71,8 м

8) Максимальна висота зони захисту:

h₀ = 0,85·h = 0,85·75,7 = 64,3 м

Перевірка: R₀ = 71,8 м > Rx = 16,01 м ✓ – блискавковідвід забезпечує повний захист будівлі.

Таблиця 8.2 – Результати розрахунку блискавковідводу

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Середня кількість ударів n, ударів/(км²·рік) | 6 |
| Імовірна кількість ударів N, ударів/рік | 0,624 |
| Категорія блискавкозахисту | II |
| Тип зони захисту | Б |
| Максимальний радіус захисту на рівні будівлі Rx, м | 16,01 |
| Висота блискавковідводу h, м | 75,7 |
| Радіус зони захисту на рівні землі R₀, м | 71,8 |
| Висота зони захисту h₀, м | 64,3 |

Висновок: у ході виконання роботи розраховано одиничний стрижневий блискавковідвід для виробничої будівлі розміром 20×25×50 м (варіант 16) з вибухонебезпечною зоною B-II. Будівля належить до II категорії блискавкозахисту. Імовірна кількість ударів блискавки на рік N = 0,624, що відповідає зоні захисту типу Б (ймовірність захисту 0,95). Розрахована висота блискавковідводу складає h = 75,7 м. Радіус зони захисту на рівні землі R₀ = 71,8 м перевищує необхідний радіус Rx = 16,01 м, що підтверджує достатність захисту. Блискавковідвід доцільно встановити на даху або поруч з будівлею, забезпечивши надійне заземлення з опором не більше 4 Ом (для II категорії).