Лабораторно-практична робота №3

Тема: Дослідження природного освітлення

Мета роботи: навчитися розраховувати природне освітлення для приміщень різного типу і призначення.

Матеріально-технічне оснащення: ПК

Хід роботи:

Варіант № 16

Таблиця 3.11 – Вихідні дані

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Розміри приміщення L × B, м | 102 × 18 |
| Висота приміщення H, м | 5,0 |
| Висота робочої поверхні h_р, м | 0,9 |
| Орієнтація вікон | Південь |
| Характеристика зорових робіт | Висока точність (розряд III) |
| Місто / пояс світлового клімату | м. Олександрія / IV пояс |

Завдання

Розрахувати бокове одностороннє природне освітлення для виробничої дільниці розміром L × B = 102 × 18 м і висотою H = 5,0 м. Висота робочої поверхні h_р = 0,9 м. Будівля знаходиться в м. Олександрія (IV пояс світлового клімату), вікна зорієнтовані на південь, затінюючих об'єктів навпроти вікон немає. У виробничій дільниці виконуються роботи високої точності (Розряд III).

Розв'язання:

1) Визначення нормованого значення КПО (e_н):

За таблицею 3.1 для робіт высокої точності (Розряд III) при боковому освітленні: e_нᴵᴵᴵ = 2,0 %.

Коефіцієнт світлового клімату m = 0,9 (IV пояс, відповідно до СНіП ІІ-4-79).

Коефіцієнт сонячності клімату C визначається за таблицею 3.3 для IV поясу (б – 50° пн. ш. і південніше), вікна орієнтовані на південь (азимут 136–225°), для зовнішніх стін будівель: C = 0,70.

e_н = e_нᴵᴵᴵ × m × C = 2,0 × 0,9 × 0,70 = 1,26 %

2) Коефіцієнт запасу:

Для виробничих приміщень приймаємо K_з = 1,3.

3) Визначення світлової характеристики вікон η_в (таблиця 3.4):

Висота від рівня робочої поверхні до верхнього краю вікна:

h = H − h_р − 0,4 = 5,0 − 0,9 − 0,4 = 3,7 м

(0,4 м – відстань від верхнього краю вікна до стелі).

Відношення довжини до глибини приміщення: L / B = 102 / 18 = 5.67 → рядок «4 і більше».

Відношення глибини до висоти h: B / h = 18 / 3,7 = 4.86 ≈ 5 → стовпець «5».

За таблицею 3.4: η_в = 10.

4) Коефіцієнт затінення вікон будівлями K_буд:

Навпроти вікон затінюючих об'єктів немає, тому K_буд = 1,0.

5) Загальний коефіцієнт світлопропускання τ_с (таблиця 3.6):

τ_1 = 0,8 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу (подвійне листове скло);

τ_2 = 0,6 – коефіцієнт втрат у вікні (подвійна дерев'яна рама з окремими стулками);

τ_3 = 1,0 – коефіцієнт несучих конструкцій (бокове освітлення);

τ_4 = 1,0 – коефіцієнт сонцезахисних пристроїв (відсутні);

τ_5 = 1,0 – коефіцієнт захисної сітки (відсутня).

τ_с = τ_1 × τ_2 × τ_3 × τ_4 × τ_5 = 0,8 × 0,6 × 1,0 × 1,0 × 1,0 = 0.48

6) Середній коефіцієнт відбиття приміщення ρ_ср:

S_підлога = S_стеля = L × B = 102 × 18 = 1836 м²

S_стіни = (L + 2B) × H = (102 + 2 × 18) × 5 = 138 × 5 = 690 м²

(враховуються: протилежна довга стіна та дві торцеві стіни, без засклення)

ρ_стеля = 0,7;   ρ_стіни = 0,5;   ρ_підлога = 0,1  (орієнтовні значення, табл. 3.8–3.10)

ρ_ср = (ρ_стеля × S_стеля + ρ_стіни × S_стіни + ρ_підлога × S_підлога) / (S_стеля + S_стіни + S_підлога)

ρ_ср = (0,7 × 1836 + 0,5 × 690 + 0,1 × 1836) / (1836 + 690 + 1836)

ρ_ср = (1285.2 + 345 + 183.6) / 4362 = 1813.8 / 4362 ≈ 0.42

7) Коефіцієнт r₁, що враховує підвищення КПО від відбиття світла (таблиця 3.7):

B / h = 4.86 ≈ 5,  l / B = (B − 1) / B = 17 / 18 = 0.94 ≈ 1,0,  ρ_ср ≈ 0,42.

За таблицею 3.7: r₁ = 2,1.

8) Необхідна площа вікон S_в:

Формула для одностороннього бокового освітлення:

100 × S_в / S_п = e_н × K_з × η_в × K_буд / (τ_с × r₁)

S_в = e_н × K_з × η_в × K_буд × S_п / (τ_с × r₁ × 100)

S_в = 1.26 × 1.3 × 10 × 1.0 × 1836 / (0.48 × 2.1 × 100)

S_в = 30073.7 / 100.8 ≈ 298 м²

9) Вибір вікон та визначення їхньої кількості:

Для будівлі висотою H = 5,0 м вибираємо стандартні вікна розміром 2,0 × 3,0 м, площа одного вікна S_в¹ = 2,0 × 3,0 = 6.0 м².

n = S_в / S_в¹ = 298 / 6.0 = 49.7 ≈ 50 вікон.

Перевірка: 50 × 2,0 = 100 м < L = 102 м ✓  (зазор між вікнами: (2 м) / 49 ≈ 4 см)

Відповідь: для забезпечення нормованого природного освітлення (e_н = 1,26 %) у виробничій дільниці розміром 102 × 18 × 5 м необхідна площа вікон S_в ≈ 298 м². Вибрано вікна розміром 2,0 × 3,0 м (S_в¹ = 6,0 м²). Необхідна кількість вікон – 50 шт.

Висновок:

У ході виконання лабораторно-практичної роботи опановано метод розрахунку природного бокового освітлення виробничих приміщень. Для виробничої дільниці розміром L × B × H = 102 × 18 × 5 м (варіант 16), де виконуються роботи високої точності (розряд III), розраховано нормоване значення КПО e_н = 1,26 %. Необхідна площа вікон становить ≈ 298 м², що відповідає 50 вікнам розміром 2,0 × 3,0 м, розміщеним на поздовжній стіні, орієнтованій на південь.