Лабораторно-практична робота №4

Тема: Дослідження штучного освітлення

Мета роботи: навчитися розраховувати штучне освітлення для приміщень різного типу та призначення.

Матеріально-технічне оснащення: ПК

Хід роботи:

Варіант № 16

Таблиця 4.1 – Вихідні дані

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| A, м | 6 |
| B, м | 6 |
| H, м | 5,0 |
| h_р, м | 0,7 |
| h_с, м | 0,3 |
| X₁, % | 70 |
| X₂, % | 50 |
| D, м | 5,0 |
| Тип лампи | Б220 |
| Призначення (завд. №1) / Eн, лк | Навчальна аудиторія / 300 |

Завдання №1

Розрахувати методом коефіцієнта використання світлового потоку кількість та потужність ламп для освітлення навчальної аудиторії розміром A × B × H = 6 × 6 × 5,0 м, з коефіцієнтами відбиття стелі X₁ = 70 %, стін X₂ = 50 %, висотою робочої поверхні h_р = 0,7 м та висотою підвіски світильника під стелю h_с = 0,3 м. Тип лампи – Б220, нормована освітленість E_н = 300 лк.

Розв'язання:

1) Розрахункова висота підвіски світильника:

h = H − h_р − h_с = 5,0 − 0,7 − 0,3 = 4,0 м

2) Оптимальна відстань між світильниками при багаторядному розташуванні:

L = 1,5 × h = 1,5 × 4,0 = 6,0 м

3) Попередня кількість світильників:

n = A × B / L² = 6 × 6 / 6,0² = 36 / 36 = 1.00 ≈ 1,0 шт.

Приймаємо n = 2 шт. (розміщення у 2 точках симетрично).

4) Індекс приміщення:

i = A × B / [h × (A + B)] = 6 × 6 / [4,0 × (6 + 6)] = 36 / 48 = 0.75

5) Коефіцієнт використання світлового потоку η (табл. 4.4, Б220, X₁ = 70 %, X₂ = 50 %, i ≈ 0,75):

Інтерполюємо між значеннями при i = 0,70 (η = 0,39) та i = 0,80 (η = 0,44):

η = 0,39 + (0,75 − 0,70) / (0,80 − 0,70) × (0,44 − 0,39) = 0,39 + 0,025 ≈ 0,42

6) Потрібний світловий потік однієї лампи:

Φ = E_н × k × A × B × z / (n × η) = 300 × 1,3 × 6 × 6 × 1,1 / (2 × 0,42)

Φ = 15444 / 0.84 ≈ 18386 лм

7) За таблицею 4.5 вибираємо лампу Б220 потужністю 1000 Вт із світловим потоком Φ = 18600 лм > 18386 лм.

8) Уточнена кількість ламп:

n = E_н × k × A × B × z / (Φ × η) = 15444 / (18600 × 0,42) = 15444 / 7812 ≈ 1.98 шт.

Приймаємо n = 2 шт.

Відповідь: для освітлення навчальної аудиторії (6×6×5 м) необхідно 2 лампи Б220 потужністю 1000 Вт (Φ = 18600 лм).

Завдання №2

Розрахувати точковим методом освітленість у контрольній точці горизонтальної робочої поверхні, що освітлюється чотирма однаковими світильниками типу «Астра» з 1-єю лампою в світильнику, рівновіддаленими в плані від контрольної точки на відстані D = 5,0 м. Коефіцієнт додаткової освітленості μ = 1,0. Перехідний коефіцієнт для горизонтальної площини ψ = 1,0.

Розв'язання:

Лампа: Б220 1000 Вт (Φ = 18600 лм, I = 37000 кд) – з попередньої задачі.

Розрахункова висота: h = 4,0 м – з попередньої задачі.

1) Розрахункова висота підвіски світильника (з попереднього завдання):

h = 4,0 м

2) Умовна освітленість, створена одним i-м світильником у контрольній точці (за номограмою при d = D = 5,0 м, h = 4,0 м, d/h = 5,0/4,0 = 1,25):

e_i = 5,0 лк/клм

3) Освітленість у контрольній точці, створена всіма 4 світильниками:

E = Φ × μ × Σ(e_i × ψ_i) / (1000 × k)

E = 18600 × 1.0 × (5,0×1,0 + 5,0×1,0 + 5,0×1,0 + 5,0×1,0) / (1000 × 1.3)

E = 18600 × 1.0 × 20 / 1300 = 372000 / 1300 ≈ 286 лк

Відповідь: освітленість у контрольній точці E ≈ 286 лк.

Завдання №3

Визначити потужність однієї лампи в прожекторній установці, яка складається з 10 ламп і повинна забезпечувати робоче освітлення будівельного майданчика площею S = 1000 м². Нормована освітленість E_н = 2 лк (Таблиця 4.2). Тип лампи – Б220.

Розв'язання:

Вихідні дані:

– коефіцієнт m = 0,14 (для ламп Б220, таблиця 4.3);

– нормована освітленість E_н = 2 лк;

– коефіцієнт запасу k = 1,5 (прожектори, Б220, таблиця 4.3);

– площа ділянки S = 1000 м²;

– кількість ламп n = 10 шт.

1) Потрібна потужність однієї лампи в прожекторній установці:

P_рр = m × E_н × k × S / n

P_рр = 0.14 × 2 × 1.5 × 1000 / 10 = 420 / 10 = 42 Вт

2) За таблицею 4.5 вибираємо лампу Б220 потужністю 60 Вт (наступна стандартна потужність після 42 Вт: P = 60 Вт, I = 1500 кд).

3) Мінімальна висота встановлення прожекторів:

h_min = √(I / 300) = √(1500 / 300) = √5.0 ≈ 2.24 м

Відповідь: для освітлення будівельного майданчика необхідні лампи Б220 потужністю 60 Вт (I = 1500 кд), мінімальна висота встановлення прожекторів h_min ≈ 2.24 м.

Висновок:

В ході виконання лабораторно-практичної роботи освоєно три методи розрахунку штучного освітлення. Для навчальної аудиторії розміром 6×6×5 м (варіант 16) методом коефіцієнта використання світлового потоку визначено, що для забезпечення нормованої освітленості E_н = 300 лк необхідно 2 лампи Б220 потужністю 1000 Вт. Перевірка точковим методом показала освітленість у контрольній точці E ≈ 286 лк, що є прийнятним для найменш освітленої зони приміщення. Для розрахунку прожекторного освітлення будівельного майданчика методом питомої потужності визначено потрібну потужність однієї лампи P_рр = 42 Вт, вибрано лампу Б220 60 Вт з мінімальною висотою встановлення h_min ≈ 2,24 м.