Лабораторна робота № 2

Мета: «Дослідження повітрообміну за надлишками тепла»

Мета: навчитися розраховувати системи вентиляції у виробничих і службових приміщеннях.

Матеріально-технічне оснащення: ПК

Хід роботи:

Варіант № 16

Завдання

Виконати розрахунок повітрообміну за надлишками тепла в лабораторії, якщо відомо, що кількість працюючих людей, чоловіків і жінок, в офісі встановлено комп'ютерів з установленою потужністю N_обл, температура повітря в приміщенні 20°С, потужність освітлювальних приладів N_осв; максимальна кількість тепла від сонячної радіації, яке поступає через вікна Q_рад.

Таблиця 2.1 – Умови завдання

| Варіант | 16 |
| --- | --- |
| Кількість працюючих, всього | 18 |
| Чоловіків | 8 |
| Жінок | 10 |
| Кількість комп'ютерів | 12 |
| Установлена потужність комп'ютерів N_обл, кВт | 0,35 |
| Потужність освітлювальних приладів N_осв, Вт | 800 |
| Тепло від сонячної радіації Q_рад, Вт | 800 |

Розв'язання

Виконаємо розрахунок надходження тепла в офіс.

Загальна кількість надлишкового тепла Q_надл визначається за форм.(2.6):

Q_надл = Q_обл + Q_л + Q_осв + Q_рад, Вт 				(2.6)

де Q_обл – виділення тепла від роботи обладнання;

Q_л – виділення тепла від людей;

Q_осв – виділення тепла від приладів освітлення;

Q_рад – надходження тепла через зовнішні огороджені конструкції від сонячної радіації.

1. Знаходимо виділення тепла при роботі обладнання:

Q_обл = n · N_обл · K₁ · K₂

де n = 12 – кількість комп'ютерів (обладнання);

N_обл = 0,35 кВт = 350 Вт – встановлена потужність комп'ютера;

K₁ = 0,8 – коефіцієнт використання встановленої потужності;

K₂ = 0,5 – коефіцієнт одночасності роботи обладнання.

Підставляємо числові значення в формулу:

Q_обл = 12 · 350 · 0,8 · 0,5 = 1680 Вт

2. Знаходимо виділення тепла від людей за форм. (2.7):

Q_л = П_ч · q_ч + П_ж · 0,85 · q_ч, Вт				(2.7)

де П_ч = 8 – кількість працюючих чоловіків в приміщенні;

q_ч – кількість тепла, що видається одним чоловіком;

П_ж = 10 – кількість працюючих жінок в приміщенні;

0,85 · q_ч – кількість тепла, що видається однією жінкою.

За додатком 2.1 знаходимо кількість явного тепла, що видається одним чоловіком при 20°С при виконанні легкої фізичної роботи:

q_ч = 99 Вт

Підставляємо числові значення в формулу:

Q_л = 8 · 99 + 10 · 0,85 · 99 = 792 + 841,5 = 1633,5 Вт

3. Знаходимо виділення тепла від приладів освітлення:

Q_осв = N_осв = 800 Вт

4. Підставляємо відповідні значення в формулу (2.6):

Q_надл = 1680 + 1633,5 + 800 + 800 = 4913,5 Вт

5. Виконаємо розрахунок повітрообміну за надлишками тепла в приміщенні офісу за формулою:

L_н = 3600 · Q_надл / (c · ρ_пр · (t_вид – t_пр))

де 3600 – коефіцієнт для переводу м³/с у м³/год;

c = 1000 Дж/(кг·°С) – питома теплоємність повітря;

ρ_пр = 1,2 кг/м³ – густина припливного повітря;

t_вид – температура повітря, яке видаляється з приміщення;

t_пр – температура повітря, яке подається в приміщення.

Різниця температур припливного і видаляємого повітря знаходиться в межах 5 – 8°С. Приймаємо Δt = t_вид – t_пр = 6°С.

L_н = (3600 · 4913,5) / (1000 · 1,2 · 6) = 17688600 / 7200 = 2456,8 м³/год

Висновок: для підтримання встановлених параметрів мікроклімату в офісі необхідно подавати 2457 м³/год повітря. Загальна кількість надлишкового тепла в приміщенні складає Q_надл = 4913,5 Вт, з яких: від обладнання (комп'ютерів) – 1680 Вт (34,2%), від людей – 1633,5 Вт (33,2%), від освітлення – 800 Вт (16,3%), від сонячної радіації – 800 Вт (16,3%). Найбільшу частку тепловиділення становить обладнання та люди.