Лабораторна робота №9

Тема: Розрахунок евакуації людей з виробничих будівель та приміщень

Мета роботи: навчитися розраховувати час та умови евакуації людей з виробничих будівель.

Матеріально-технічне оснащення: ПК

Хід роботи:

Варіант № 16

Таблиця 9.1 – Вихідні дані (варіант 16)

| a, м (довжина) | b, м (ширина) | h, м (висота) | N, осіб (найб. зміна) | Тип будівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 56 | 8 | 1 000 | Механічний цех (категорія Г,Д) |

Завдання:

Для механічного цеху визначити: загальну кількість людей, що евакуюються; розрахунковий час евакуації; максимально допустиму відстань від найвіддаленішого робочого місця до евакуаційного виходу; мінімальну ширину евакуаційного виходу.

Розв'язання:

1) Загальна кількість людей, що можуть знаходитися у цеху:

Приймаємо, що кількість працівників заводоуправління та інших цехів, які можуть опинитися в даному цеху за службовою необхідністю, становить 5% від загального числа працівників цеху. Тоді загальна кількість людей:

Nр = N + 0,05 · N = 1 000 + 0,05 · 1 000 = 1 050 осіб

2) Кількість людей на один евакуаційний вихід:

Відповідно до плану цеху передбачено 2 евакуаційних виходи, розташовані рівномірно по периметру будівлі. Тоді кількість людей на один вихід:

Z = Nр / 2 = 1 050 / 2 = 525 осіб

3) Об'єм будівлі:

V = a · b · h = 128 · 56 · 8 = 57 344 м³

4) Розрахунок щільності людського потоку та швидкості руху:

За планом цеху евакуаційний шлях складається з двох ділянок:
  – Ділянка 1: поперечний прохід (від робочих місць до центрального проходу), довжина l₁ = a/4 = 128/4 = 32 м, ширина δ₁ = 1,5 м;
  – Ділянка 2: центральний поздовжній прохід (від поперечного проходу до виходу), довжина l₂ = b = 56 м, ширина δ₂ = 4,5 м.

Кількість людей, які рухаються через кожну ділянку:
  – На ділянці 1: N₁ = Nр / (2 · 4) = 1 050 / 8 = 131 особа (люди з одного прогону);
  – На ділянці 2: N₂ = Z = 525 осіб (весь потік одного виходу).

Щільність людського потоку (середня площа особи f = 0,125 м²/особа):

D₁ = N₁ · f / (l₁ · δ₁) = 131 · 0,125 / (32 · 1,5) = 16,375 / 48 = 0,341 м²/м²

D₂ = N₂ · f / (l₂ · δ₂) = 525 · 0,125 / (56 · 4,5) = 65,625 / 252 = 0,260 м²/м²

За табл. 9.6 (горизонтальний шлях) визначаємо швидкість руху:
  – D₁ = 0,341 (округлюємо до D = 0,4 м²/м²) → v₁ = 40 м/хв;
  – D₂ = 0,260 (округлюємо до D = 0,3 м²/м²) → v₂ = 47 м/хв.

5) Розрахунковий час евакуації:

t₁ = l₁ / v₁ = 32 / 40 = 0,80 хв

t₂ = l₂ / v₂ = 56 / 47 = 1,19 хв

tЕВ РОЗ = t₁ + t₂ = 0,80 + 1,19 = 1,99 ≈ 2,0 хв

За табл. 9.5 для будівель категорії Г,Д з об'ємом V = 57 344 м³ (діапазон 30 000–60 000 м³) нормативний час евакуації tНОРМ = 3 хв.

Перевірка:  tЕВ РОЗ = 2,0 хв < tНОРМ = 3,0 хв  ✓  — евакуація відбудеться своєчасно.

6) Максимально допустима відстань від найвіддаленішого робочого місця до виходу:

Відповідно до СНиП 21-01-97 та табл. 9.1 при V = 57 344 м³ та щільності потоку Z = 525/(128+56) ≈ 2,9 особи/м, максимально допустима відстань Lдоп = 95 м.

Фактична максимальна відстань від найвіддаленішого робочого місця до виходу:

Lфакт = l₁ + l₂ = 32 + 56 = 88 м

Перевірка:  Lфакт = 88 м < Lдоп = 95 м  ✓  — відстань відповідає нормі.

7) Мінімальна ширина евакуаційного виходу:

За табл. 9.4 для будівель категорії Г,Д, ступені вогнестійкості І–ІІІ, кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу (з коридору/виходу) становить 180 осіб/м.

B = Z / N₁ₘ = 525 / 180 = 2,9 м

Приймаємо два евакуаційних виходи шириною 1,5 м кожний: B_заг = 2 × 1,5 = 3,0 м ≥ 2,9 м  ✓

Таблиця 9.2 – Результати розрахунку евакуації (варіант 16)

| Параметр | Розрахункове значення | Норма / Висновок |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість людей Nр | 1 050 осіб | — |
| Кількість людей на 1 вихід Z | 525 осіб | — |
| Об'єм будівлі V | 57 344 м³ | — |
| Щільність потоку, ділянка 1 (D₁) | 0,341 м²/м² | v₁ = 40 м/хв |
| Щільність потоку, ділянка 2 (D₂) | 0,260 м²/м² | v₂ = 47 м/хв |
| Розрахунковий час евакуації tЕВ РОЗ | 2,0 хв | ≤ 3,0 хв ✓ |
| Фактична макс. відстань Lфакт | 88 м | ≤ 95 м ✓ |
| Мінімальна ширина виходу B | 2,9 м | 2 виходи × 1,5 м = 3,0 м ✓ |

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи №9 розраховано евакуацію людей з механічного цеху розміром 128×56×8 м (варіант 16). Загальна кількість людей, які можуть перебувати у цеху, становить 1 050 осіб; на кожен з двох евакуаційних виходів припадає 525 осіб.

Розрахунковий час евакуації tЕВ РОЗ = 2,0 хв не перевищує нормативного часу tНОРМ = 3,0 хв (для будівель категорії Г,Д з V ≈ 57 344 м³), що свідчить про своєчасну евакуацію. Фактична максимальна відстань від найвіддаленішого робочого місця до евакуаційного виходу становить 88 м, що не перевищує допустимого значення 95 м. Мінімальна розрахункова ширина евакуаційного виходу B = 2,9 м забезпечується двома дверима шириною 1,5 м кожна (B_заг = 3,0 м).

Усі розраховані параметри відповідають вимогам СНиП 21-01-97 та нормам пожежної безпеки. Для підвищення безпеки рекомендується встановити знаки евакуаційних виходів та забезпечити незаблокованість проходів завширшки не менше 1,5 м у центральному поздовжньому коридорі.